## 10kV冷缩电缆附件

## 技术条件

1.适用范围

本技术条件适用于河南省电力公司10kV冷缩电缆附件的招标通用订货，是相关设备通用订货合同的技术条款。

2.设备名称及型号

2.1设备名称：10kV电缆附件

2.2电缆附件规格（中间接头、户外终端头、户内终端头、截面积）：

2.3所用电缆型号：     8.7/10-3×        mm2 交联聚乙烯绝缘电力电缆

3.技术要求

3.1制造厂应按本要求组织生产,并提供国家电线电缆检测中心或国家电网公司电力设备质量检验测试中心的鉴定报告.

3.2主要技术内容

3.2.1使用环境条件

3.2.1.1海拔：        ≤1000m

3.2.1.2使用环境温度：空气不高于 +40℃

空气不低于 -20℃

土壤最高温度25℃；

土壤热阻系数:1.2℃.m／W。

3.2.1.3抗震能力:地面水平速度:0.3g

地面垂直加速度0.15g,同时作用持续三个正弦波

安全系数≥ 1.67。

3.2.2敷设条件、安装位置及环境

3.2.2.1电缆敷设在沟道内，沟道雨季有积水,电缆和电缆附件会短时浸入水中。

3.2.2.2 电缆和电缆附件敷设在排管内,排管材料为水泥、塑料或钢铁。

3.2.2.3电缆和电缆附件直接埋设在土壤中，埋设深度为1.0～1.5m。

3.2.2.4电缆终端安装于户内开关柜或户外杆塔上。

3.2.3使用系统条件

3.2.3.1电压

额定工作电压:U0/U：8.7kV/10KV

3.2.3.2额定频率:50Hz

3.2.3.3接地方式: 中性点不接地系统或经消弧线接地或小电阻接地系统

4.电缆附件的主要技术条件（电缆附件的技术条件要与电缆的技术要求匹配）

4.1电缆额定电压:8.7／10kV

4.2 电缆型号:

4.3电缆附件导体材料: 电工铜(无氧铜)/ 电解铝（双零铝）

4.4导体运行温度:

长期运行温度90℃；

短路时温度250℃，持续时间不超过5s。

4.5附件的载流量应与电缆载流量匹配。

5.试验

5.1型式试验

执行GB/T 12706 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件。

5.2例行试验

执行GB/T 12706 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件。

5.3现场竣工试验

5.3.1 进行绝缘电阻试验

5.3.2 交流耐压试验 ：0.1Hz交接试验3Ｕo（Ｕo＝8.7kV）／60ｍin

6.包装运输要求

6.1 附件的各种部件装入包装箱内，装箱时在箱内应装入装箱清单。包装箱侧面应注明部件名称、规格，注明是否含有导体金具等。

6.2 附件零部件放入包装箱时，应有相应的防潮、防碰撞措施。

6.3 运输和贮存

6.3.1 产品运输过程中不得将包装箱倒置及碰撞。

6.3.2 产品应贮存在清洁干燥和阴凉处。不得在户外或阳光下存放。

7.提供的技术资料和数据

7.1应提供供货电缆附件所有有关的试验报告一套。

7.2应提供电缆附件安装工艺说明书一份。

7.3应提供电缆附件其他技术文件。

7.4提供材料的性能指标参数。

附表：              冷缩电缆附件性能参数表  （厂家填写）

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 8.7 / 10 |
| 2 | 主绝缘材料名称 |  |  |
| 3 | 绝缘/半导电料抗张强度 | MPa | / |
| 4 | 绝缘/半导电料断裂伸长率 | % | / |
| 5 | 绝缘/半导电料硬度邵氏 | A | / |
| 6 | 绝缘/半导电料抗撕裂强度 | N/mm | / |
| 7 | 绝缘/半导电料体积电阻率 | Ω.cm | / |
| 8 | 绝缘介电常数 |  |  |